国际标准

ISO

9631

2018-03

第三次出版

橡胶密封件 110℃热水供应管道管接口密封圈 材料规范

文件编号

ISO9631：2018(E)

前   言

ISO(国际标准化组织)是由国家标准机构（ISO成员机构）组成的世界性联合会。国际标准的制定工作通常通过ISO技术委员会来进行。每一个对技术委员会的研究课题感兴趣的成员机构都有权派代表参加该委员会。与国际标准化组织（ISO）联络的政府和非政府国际组织也参与了这项工作。ISO与国际电工委员会（IEC）在所有电工标准化事宜上保持密切合作。

ISO/IEC指令第1部分描述了用于编制本文件和用于进一步维护的程序。尤其需注意不同类型的ISO文件所需的不同批准标准。本文件是根据ISO/IEC指令第2部分的编辑规则起草的。（见 www.iso.org/directives).

请注意，本文件的某些要素可能是专利权的主体。ISO不负责识别任何或所有此类专利权。在文件编制过程中确定的任何专利权的详细信息将在介绍和/或收到的ISO专利声明清单中（见www.iso.org/patents）。

本文件中使用的任何商品名称都是为方便用户而提供的信息，不构成背书。

有关标准自愿性质的解释、与合格评定相关的ISO特定术语和表达的含义，以及有关ISO在技术性贸易壁垒（TBT）中遵守世界贸易组织（WTO）原则的信息，请参见以下网址：www.iso.org/iso/foreword.html。

本文件由技术委员会ISO/TC45，橡胶和橡胶制品，分技术委员会SC4，产品（软管除外）编写。

第三版取消并取代了第二版（ISO 9631：2003），该版本已经过技术修订。

与前一版相比的主要变化如下：

——引入了三种不同的温度类别（T1，T2和T3）。最低级别（T1）的要求类似于本标准第二版的要求，而表2中增加了T2和T3类，以指定更严格的要求，以便处理要求更高的应用。

——热水压缩装置（附录B）的测试程序已经修订，更符合过去几年的经验。

国际标准                                          ISO 9631：2018（E）

橡胶密封件 110℃热水供应管道的管接口密封圈 材料规范

警告 - 使用本文档的人员宜熟悉正常的实验室操作。本标准并不旨在解决与其使用相关的所有安全问题（如果有的话）。用户有责任建立适当的安全和健康实践。

- 1 范围

本文件规定了热饮用水和非饮用水（最高110°C）硫化橡胶密封件的材料要求。

根据密封类型、密封应用和特定密封的要求，规定了不同的密封名称（见表2）。

还给出了成品接头密封件的一般要求。考虑到管道接头的密封性能是密封材料特性、密封件几何结构和管道接头设计的性能体现，相关产品标准中规定了特殊应用要求的任何附加要求。本文件适用于在适当的场合下，与规定了接头性能要求的产品标准结合使用。

本文件适用于所有管道材料（包括金属、粘土、纤维水泥、混凝土、钢筋混凝土、塑料和玻璃钢）的管接头密封圈。

本文件适用于复合密封和非复合密封的弹性元件。对于由硬度76 IRHD到95 IRHD的材料制成的复合密封件，只有当材料参与密封功能或有助于密封件的长期稳定性时，才适用拉断伸长率、压缩永久变形和应力松弛的要求。

本文件中规定的材料要求是为长期性能和50年的潜在寿命而设计的。密封寿命不仅取决于材料性能，还取决于本文件中未定义的其他参数，如安装设计、装配质量以及与操作条件的结合。本文件不适用于由多孔橡胶材料制成的管接头密封件。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 34-2硫化橡胶或热塑性橡胶 撕裂强度的测定-第2部分：小试样

ISO 37硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变特性的测定

ISO 48硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度测定（硬度在10-100 IRHD之间）

ISO 188:2011硫化橡胶或热塑性橡胶 加速老化和耐热试验

ISO 815-1硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定-第1部分：在环境或高温下

ISO 1431-1硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂-第1部分：静态和动态应变试验

ISO 1629橡胶和胶乳-术语

ISO 1817硫化橡胶或热塑性橡胶 液体影响的测定

ISO 3302-1橡胶 产品公差-第1部分：尺寸公差

ISO 3384-1:2011硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩应力松弛的测定.第1部分：恒温试验

ISO 6914:2013硫化橡胶或热塑性橡胶 通过测量拉伸应力松弛测定老化特性

ISO 9691:1992橡胶-管道连接环工艺建议 缺陷的描述和分类

ISO 10508:2006冷热水装置用塑料管道系统-分类和设计指南

ISO 15510不锈钢-化学成分

ISO 23529橡胶-物理试验方法用试样制备和调节的一般程序

- 3 术语和定义

本文件未列出任何术语和定义。

国际标准化组织和国际电工委员会在以下地址维护标准化用术语数据库：

——IEC ElectroMedia：可从https://www.electropedia.org获取

——ISO在线浏览平台：可从https://www.iso.org/obp获取。

4 分类

4.1管接头密封材料按其公称硬度分类。应在表1的范围内规定标称硬度。

表1硬度分类

| 硬度级别 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬度范围 IRHD | 46 - 55 | 56 -65 | 66 -75 | 76 - 85 | 86 - 95 |

4.2 除此之外，表2规定了三种材料的使用类别。

表2按类型、应用和要求划分的弹性接头密封件的等级和名称

| 种类 | 应用 | 要求 | 分条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 热水系统，在打开水龙头时温度高（高达85°C），不用水时温度低（环境温度）。 | 表3和表4（对水质的影响） | 5.1.2 |
| T2 | 基于ISO 10508:2006中2级分类的热水循环系统 | 表5和表6（对水质的影响） | 5.1.2 |
| T3 | 区域供热，热水循环在75°C到95°C之间的二次系统 | 表7和表8（对水质的影响） | 5.1.2 |
| T3是根据EN 253 |  |  |  |

一种类型的材料符合一个等级，则自动符合下一个等级。

4.3此外，两种密封原理也有所不同：

——A型：以EPM、EPDM、NBR、SBR或同等聚合物为典型材料的密封件；

——B型：基于IIR、CIIR或BIIR（丁基橡胶）或同等标准材料的密封件。

4.4如果产品用于饮用水，则在名称中添加字母D。

5要求和试验方法

5.1 材料要求

5.1.1 总则

各类材料的要求见表3、表4、表5、表6、表7和表8。材料不应含任何可能对输送的水、密封圈寿命或管道或配件产生有害影响的物质。不暴露在管道内的复合密封件的弹性元件不需要满足5.1.2的要求。

表3 T1类应用中使用的A型材料的物理性能要求

| 性能 | 单位 | 试验方法 | 章条号 | 各硬度等级要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 |  | 80 | 90 |
| 硬度允许偏差 | IRHD | ISO 48 | 5.2.3 | ±5 | ±5 | ±5 |  | ±5 | ±5 |
| 拉伸强度，最小 | MPa | ISO 37 | 5.2.4 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 9 |
| 拉断伸长率，最小 | % | ISO 37 | 5.2.4 | 250 | 200 | 150 |  | 100 | 100 |
| 压缩永久变形，最大 23℃，72h 125℃，24h | % % | ISO 815-1 | 5.2.5.2 5.2.5.2 | 15 20 | 15 20 | 15 20 |  | 15 20 | 15 20 |
| 热空气老化，125℃，7d 硬度变化，最大 拉伸强度变化，最大 拉断伸长率变化，最大 | IRHD % % | ISO 188 ISO 48 ISO 37 ISO 37 | 5.2.6 | +8/-5 -20 +10/-30 | +8/-5 -20 +10/-30 | +8/-5 -20 +10/-30 |  | +8/-5 -20 +10/-40 | +8/-5 -20 +10/-40 |
| 应力松弛，最大 23℃，7d 125℃，7d | % | ISO 3384-1 或ISO 6914 | 5.2.7 | 15 30 | 15 30 | 15 30 |  | 18 30 | 18 30 |
| 在水中体积变化，最大 95℃，7d | % | ISO 1817 | 5.2.8 | +8/-1 | +8/-1 | +8/-1 |  | +8/-1 | +8/-1 |
| 耐臭氧 | - | ISO 1431-1 | 5.2.9 | 没有放大观察时没有开裂 |  |  |  |  |  |
| 撕裂强度，最小 | N | ISO 34-2 | 5.2.10 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |

表4 T1类应用中使用的B型材料的物理性能要求

| 性能 | 单位 | 试验方法 | 章条号 | 各硬度等级要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 硬度允许偏差 | IRHD | ISO 48 | 5.2.3 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 拉伸强度，最小 | MPa | ISO 37 | 5.2.4 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 拉断伸长率，最小 | % | ISO 37 | 5.2.4 | 250 | 200 | 150 | 100 |
| 压缩永久变形，最大 23℃，72h 125℃，24h | % % | ISO 815-1 ISO 815-1 | 5.2.5.2 5.2.5.2 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 |
| 热空气老化，125℃，7d 硬度变化，最大 拉伸强度变化，最大 拉断伸长率变化，最大 | IRHD % % | ISO 188 ISO 48 ISO 37 ISO 37 | 5.2.6 | +8/-5 -20 +10/-30 | +8/-5 -20 +10/-30 | +8/-5 -20 +10/-30 | +8/-5 -20 +10/-40 |
| 应力松弛，最大 23℃，7d | % | ISO 3384-1或ISO 6914 | 5.2.7 | 15 | 15 | 15 | 18 |
| 耐臭氧 | - | ISO 1431-1 | 5.2.9 | 没有放大观察时没有开裂 |  |  |  |
| 在水中的压缩永久变形，最大 110℃，1680h | % | 附录B | 5.2.11 | 30 | 30 | 30 | 30 |

表5 T2类应用中使用的A型材料的物理性质要求

| 性能 | 单位 | 试验方法 | 章条号 | 各硬度等级要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 60 | 70 | 80 |
| 硬度允许偏差 | IRHD | ISO 48 | 5.2.3 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 拉伸强度，最小 | MPa | ISO 37 | 5.2.4 | 9 | 9 | 9 |
| 拉断伸长率，最小 | % | ISO 37 | 5.2.4 | 200 | 150 | 100 |
| 压缩永久变形，最大 23℃，72h 125℃，24h | % % | ISO 815-1 ISO 815-1 | 5.2.5.2 5.2.5.2 | 15 20 | 15 20 | 15 20 |
| 热空气老化，125℃，7d 硬度变化， 拉伸强度变化，最大 拉断伸长率变化 | IRHD % % | ISO 188 ISO 48 ISO 37 ISO 37 | 5.2.6 | +8/-5 -20 +10/-30 | +8/-5 -20 +10/-30 | +8/-5 -20 +10/-40 |
| 应力松弛，最大 23℃，7d 125℃，7d | % | ISO 3384-1 或 ISO 6914 | 5.2.7 | 15 30 | 15 30 | 18 30 |
| 应力松弛，最大，140℃，21d | % | ISO 6914 | 5.2.7 | 55 | 55 | 55 |
| 在水中的体积变化，95℃，7d | % | ISO 1817 | 5.2.8 | +8/-1 | +8/-1 | +8/-1 |
| 耐臭氧 | - | ISO 1431-1 | 5.2.9 | 没有放大观察时没有开裂 |  |  |
| 撕裂强度，最小 | N | ISO 34-2 | 5.2.10 | 20 | 20 | 20 |
| 在水中的压缩永久变形， 110℃，3000h 110℃，10000h | % | 附录B | 5.2.11 | <20 <40 | <20 <40 | <20 <40 |

表6 T2类应用中使用的B类材料的物理性能要求

| 性能 | 单位 | 试验方法 | 章条号 | 各硬度等级要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 60 | 70 | 80 |
| 硬度允许偏差 | IRHD | ISO 48 | 5.2.3 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 拉伸强度，最小 | MPa | ISO 37 | 5.2.4 | 9 | 9 | 9 |
| 拉断伸长率，最小 | % | ISO 37 | 5.2.4 | 200 | 150 | 100 |
| 压缩永久变形，最大 23℃，72h 125℃，24h | % % | ISO 815-1 ISO 815-1 | 5.2.5.2 5.2.5.2 | 15 20 | 15 20 | 15 20 |
| 热空气老化，125℃，7d 硬度变化， 拉伸强度变化，最大 拉断伸长率变化 | IRHD % % | ISO 188 ISO 48 ISO 37 ISO 37 | 5.2.6 | +8/-5 -20 +10/-30 | +8/-5 -20 +10/-30 | +8/-5 -20 +10/-40 |
| 应力松弛，最大， 23℃，7d | % | ISO 3384-1 或ISO 6914 | 5.2.7 | 15 | 15 | 18 |
| 耐臭氧 | - | ISO 1431-1 | 5.2.9 | 没有放大观察时没有开裂 |  |  |
| 在水中的压缩永久变形，最大，110℃，10000h 斜率/ 1 000 h，1 000 h至10 000 h，最大 | % | 附录B | 5.2.11 | 40 4 | 40 4 | 40 4 |

表7 T3类应用中使用的A型材料的物理性能要求

| 性能 | 单位 | 试验方法 | 章条号 | 各硬度等级要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 60 | 70 | 80 |
| 硬度允许偏差 | IRHD | ISO 48 | 5.2.3 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 拉伸强度，最小 | MPa | ISO 37 | 5.2.4 | 9 | 9 | 9 |
| 拉断伸长率，最小 | % | ISO 37 | 5.2.4 | 200 | 150 | 100 |
| 压缩永久变形，最大 23℃，72h 125℃，24h | % % | ISO 815-1 ISO 815-1 | 5.2.5.2 5.2.5.2 | 15 20 | 15 20 | 15 20 |
| 热空气老化，125℃，7d 硬度变化， 拉伸强度变化，最大 拉断伸长率变化 | IRHD % % | ISO 188 ISO 48 ISO 37 ISO 37 | 5.2.6 | +8/-5 -20 +10/-30 | +8/-5 -20 +10/-30 | +8/-5 -20 +10/-40 |
| 应力松弛，最大 23℃，7d 125℃，7d | % | ISO 3384-1 或ISO 6914 | 5.2.7 | 15 30 | 15 30 | 18 30 |
| 应力松弛，最大，140℃，28d | % | ISO 6914 | 5.2.7 | 55 | 55 | 55 |
| 在水中的体积变化，95℃，14d | % | ISO 1817 | 5.2.8 | +8/-1 | +8/-1 | +8/-1 |
| 耐臭氧 | - | ISO 1431-1 | 5.2.9 | 没有放大观察时没有开裂 |  |  |
| 撕裂强度，最小 | N | ISO 34-2 | 5.2.10 | 20 | 20 | 20 |
| 在水中的压缩永久变形， 110℃，3000h 110℃，10000h | % | 附录B | 5.2.11 | <20 <40 | <20 <40 | <20 <40 |

表8 T3类应用中使用的B类材料的物理性能要求

| 性能 | 单位 | 试验方法 | 章条号 | 各硬度等级要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 60 |  | 70 | 80 |
| 硬度允许偏差 | IRHD | ISO 48 | 5.2.3 | ±5 |  | ±5 | ±5 |
| 拉伸强度，最小 | MPa | ISO 37 | 5.2.4 | 9 |  | 9 | 9 |
| 拉断伸长率，最小 | % | ISO 37 | 5.2.4 | 200 |  | 150 | 100 |
| 压缩永久变形，最大 23℃，72h 125℃，24h | % % | ISO 815-1 ISO 815-1 | 5.2.5.2 5.2.5.2 | 15 20 |  | 15 20 | 15 20 |
| 热空气老化，125℃，7h 硬度变化， 拉伸强度变化，最大 拉断伸长率变化 | IRHD % % | ISO 188 ISO 48 ISO 37 ISO 37 | 5.2.6 | +8/-5 -20 +10/-30 |  | +8/-5 -20 +10/-30 | +8/-5 -20 +10/-40 |
| 应力松弛，最大，23℃，7h | % | ISO 3384-1 或ISO 6914 | 5.2.7 | 15 |  | 15 | 18 |
| 耐臭氧 | - | ISO 1431-1 | 5.2.9 | 没有放大观察时没有开裂 |  |  |  |
| 在水中的压缩永久变形，最大，110℃，10000h 斜率/ 1 000 h，1 000 h至10 000 h，最大 | % | 附录B | 5.2.11 | 35 3 | 35 3 |  | 35 3 |

5.1.2 对水质的影响

对于热饮用水的应用，材料在使用条件下不应损害水质。

注：有些国家对材料有国家要求

5.2对成品密封圈的要求

5.2.1尺寸公差

公差应根据ISO 3302-1中的适当等级进行规定。

5.2.2 瑕疵点和缺陷

密封件应无可能影响其正常功能的缺陷或不规则之处。缺陷分类应符合ISO 9691，如下：

——如ISO 9691:1992，4.1.1所述，密封功能区域的表面瑕疵应视为缺陷；

——如ISO 9691:1992，4.1.2.1 b）所述，不涉及密封功能区域的表面微小瑕疵不应视为缺陷。

如ISO 9691:1992，4.1.2.1 a）所述，不涉及密封功能区域的主要表面瑕疵可被视为缺陷。但是，这应由相关方商定。验收标准将取决于密封类型和设计。

ISO 9691：1992，4.2中描述的内部瑕疵可被视为缺陷。压缩力可根据ISO 7743确定。压缩力的可接受极限值应由相关方商定。它们取决于密封类型和设计。

5.2.3 硬度

当采用ISO 48规定的袖珍测定方法时，硬度应符合表3、4、5、6、7或8中给出的要求。如果密封件的尺寸合适，可采用ISO 48规定的常规测定方法，但是袖珍测定方法用于参考目的。

对于特定的密封件，或沿挤压型材最大长度切割的密封件，测量的最高和最低硬度值之间的差异不应超过5 IRHD。每个值应在规定的公差范围内。

5.2.4 拉伸强度和断裂伸长率

拉伸强度和拉断伸长率应采用ISO 37规定的方法测定。应使用1、2、3或4型哑铃形试件，2型为首选类型。当不使用2型时，试验报告应说明哑铃型。

拉伸强度和拉断伸长率应符合表3、4、5、6、7或8中给出的要求。

5.2.5 在空气中的压缩永久变形

5.2.5.1 总则

如果试件取自密封件，则应尽可能沿密封件的压缩方向进行测量。

5.2.5.2 23 °C和125 °C下的压缩永久变形

当采用ISO 815-1中规定的方法在23°C和125°C下使用从密封件上切下的小型（B型）试件进行测定时，压缩永久变形应符合表3、4、5、6、7或8中给出的要求。

如果密封件的横截面太小，无法获得合适的试件，则可通过切割试板或模制圆盘来制备B型试件（见6.1）。作为替代，产品的拉伸永久变形可使用ISO 2285:2013方法A测定，应变为50%，并采用与压缩永久变形相同的试验条件（应变除外）和要求。

5.2.6空气中的加速老化

用于测定硬度（见5.2.3）和测定拉伸强度和拉断伸长率（见5.2.4）的试件应按照ISO 188:2011方法A在125 °C热空气中老化。贮存期在表3、4、5、6、7或8中给出。

硬度、拉伸强度和拉断伸长率的变化应符合表3、4、5、6、7或8中给出的要求。

5.2.7应力松弛

23 °C和125 °C下的应力松弛应按照ISO 3384-1:2011方法A，使用经过热处理和机械处理的小圆柱形试件进行测定。

在23 °C和125 °C下进行7 d试验，至少在3 h、1 d、3 d和7 d后进行测量。

使用对数时间尺度进行回归分析，确定最佳拟合直线。从这些分析中得出的相关系数不应低于0.93。表3、4、5、6、7或8中的7 d要求是从这些直线推导出的。如果使用ISO 3384-1:2011，5.2（第一段）中描述的仪器进行连续测量，则表3、4、5、6、7或8中的7 d要求对应于7 d的测量。

压缩应力松弛应符合表3、4、5、6、7或8的要求。

在整个试验期间，试验温度应保持在规定的公差范围内，并由适当的记录设备连续验证。

如果试件取自密封件，则应尽可能沿密封件的压缩方向进行测量。

如果密封件的横截面太小，无法获得合适的试件，则可通过切割试板或模制圆盘来制备B型试件（见6.1）。作为替代，产品拉伸的永久变形可使用ISO 6914:2013方法A测定，其要求与压缩时的应力松弛相同。

5.2.8水中的体积变化

在95℃的蒸馏水或去离子水中浸泡一段时间后，按照ISO 1817规定的方法测定时，体积变化应符合表3、4、5、6、7或8中的要求。

5.2.9耐臭氧性

当按照ISO 1431-1规定的方法在表9规定的条件下测定时，与管道或配件相连的硫化橡胶密封件的耐臭氧性应符合表3、4、5、6、7或8的要求。

表9 耐臭氧试验条件

| 臭氧分压 | (50 ± 5) mPa [约 (50 ± 5) pphm] |
| --- | --- |
| 温度 | (40 ± 2) °C |
| 预拉伸时间 | 72-20小时 |
| 曝光时间 | 48-20小时 |
| 相对湿度 | (55 ± 10) % |
| 伸长率 | 46 IRHD 到75 IRHD：（20 ± 2) % |
|  | 76 IRHD 到85 IRHD：(15 ± 2) % |
|  | 86IRHD 到95 IRHD：(10 ± 1) % |

由包装保护的橡胶密封件，无论是否单独包装，从生产后不久（硫化后3天内）到安装时，应满足相同要求，但使用的臭氧浓度为（25±5）MPa。在这种情况下，字母“O”添加到名称中。

基于EPM、EPDM、VMQ、FKM或FEPM的橡胶密封件无需测试。

5.2.10撕裂强度

当采用ISO 34-2规定的方法在环境温度下测定时，撕裂强度应符合表3、4、5、6、7或8中给出的要求。

5.2.11水中的压缩永久变形

当采用附录B中给出的方法进行试验时，应符合表4、5、6、7或8的要求。表6和表8中规定的1000 h至10000 h之间的增量计算，应使用回归分析的最佳拟合直线计算坡度。对于回归分析，至少每1000 h测量一次。

5.2.12预硫化型材端部的拼接

5.2.12.1拼接接头

这些材料应硫化。

5.2.12.2拼接接头强度

当采用附录A中规定的方法进行试验时，在无放大的情况下，拼接横截面上不应存在可见的分离。

6 试验

6.1试样的制备

除非另有规定，试样应按照ISO 23529规定的方法从成品切割制备。如果不能按照适当试验方法的说明制备合格的试样，则应从尺寸合适的试板或薄片上裁切，或在适当的空腔中模压。它们应与制作密封件的同一批弹性体混合物制成，且在与生产中使用的条件相当的条件下进行模压。

对于允许使用不同尺寸试件的试验，每批和任何比较目的应使用相同尺寸的试件。

6.2试验温度

除非另有规定，试验应根据ISO 23529在标准实验室温度下进行。

7 质量保证

质量保证试验不是本文件不可分割的一部分，但可从附录C中获得指南，附录C推荐了适当的试验频率、产品控制试验和取样技术。

宜采用ISO 9001中所述的质量保证体系。

8  贮存

见附录D。

9 标识代码

管道用弹性密封件根据表2所述的预期用途进行标识。密封件的完整标识应包括以下信息：

- 产品描述，如密封圈；

- 标准号，如ISO 9631；

- 公称尺寸，如OD 150；

- 应用类型（见表2），如T1, D；

- 橡胶种类（见ISO 1629），如EPDM；

- 限定的耐臭氧性，O(如果适用)；

- 接口名称，如商品名。

示例：密封圈/ISO 9631/OD 150/T1, D/EPDM/商品名

10 标志与标签

每个密封件或一包密封件（如果单个密封件的标记不可行）应按照以下所列清楚、持久地标记，以确保密封能力不受影响：

a）公称尺寸；

b）制造商标识；

c）本文件编号，包括应用类型、臭氧限制（如适用）和硬度等级，如ISO 9631/T1D/50；

d）制造季度和年份；

e）橡胶的缩写，例如EPDM。

- 附录A

（规范性附录）

接头强度的测定

A.1原则

由预硫化橡胶拼接的密封件被拉长测定。

A.2试件

在密封件本身或接头位于中点的200 mm长的部件上进行试验，即接头每侧的长度为100 mm。

A.3程序

在试件上做两个参考标记，距离接头等距，间距50 mm，并以（8.3±0.8）mm/s的速度拉伸试件，直到参考标记之间的伸长率达到表A.1规定的值。保持此拉伸1分钟，并在张力下检查密封件或试件。

表A.1接头强度参考标记之间的所需延伸率

| 硬度级别 | 伸长率 % |
| --- | --- |
| 70以下 | 100 |
| 80 | 75 |
| 90 | 50 |

附录B
（规范性附录）
密封圈在110℃热水中的压缩永久变形的测定

B.1原则

密封件的压缩永久变形是在浸入热水后测量的。

B.2仪器

B.2.1 压缩夹具（见图B.1）。

B.2.2 硫化罐。

硫化罐是由符合ISO 15510标准的优质钢X6CrNiMoTi17-12-2、X2CrNiMo17-12-2或X5CrNiMo17-12-2制成，其容积在1 L到5 L之间。

单位为毫米

标印序号说明：

1，试验密封件；

2，压板（不锈钢）；

3，垫片（不锈钢）。

图B.1热水中压缩装置的压缩夹具示例

B.3试件

使用从生产中取出的密封件。至少应测试三个试件。试验时，应使用厚度为（3±0.3）mm的密封件。密封件的直径宜在15 mm和40 mm之间。

B.4程序

将密封件放入夹具中并压缩，使其压缩25%。将夹具和密封件浸入（110±1.5）°C的老化罐中的蒸馏水或去离子水中一定时间（见表4、5、6、7或8）。

从老化罐中取出压缩夹具后，立即释放O形圈，并在标准实验室温度下冷却30分钟。

按照ISO 815-1规定的方法测量压缩永久变形。

附录C
（资料性附录）
质量保证

C.1型式试验

在初始阶段及制造工艺发生变化时，宜对定型的密封圈进行所有检验。所有检验时间少于3个月的检验宜至少每年重复一次。当弹性体配方发生变化时，宜进行全项检验。所有检验都应使用从成品密封圈上切下的试件进行，或者，如果密封圈的形状不允许生产试件，则使用与成品密封圈具有相同配方、硫化状态和制备方法的实验室样品进行。

对于允许使用不同尺寸试件的试验，同批产品和任何对比试验都宜使用相同规格的试件。

C.2产品控制试验

应按照5.1的要求对试件进行下列试验，并且宜满足表3、5、6、7或8中的要求

a）拉伸强度；

b）拉断伸长率；

c）压缩永久变形；

d）硬度。

C.3产品控制试验的抽样

应根据适当的标准，如ISO 2859-1（检验水平S-2和AQL 2.5%）或ISO 3951-1（检验水平S-3和AQL 2.5%），对成批成品部件进行产品控制试验。

对于ISO 2859-1，这意味着表C.1中给出的数量和限值。这些示例并不排除制造商使用ISO 2859-1或ISO 3951-1中更严格的检验水平和AQL值组合。

表C.1-基于ISO 2859-1（S-2，2，5）的FPC取样

| 批量大小 | 样品数量 | 验收数量 | 拒收数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35000及以下 | 5 | 0 | 1 |
| 35000以上 | 20 | 1 | 2 |

附录D
（规范性附录）
密封圈的贮存指南

从生产到使用的所有阶段，密封圈宜按GB/T 20739中的建议进行贮存。

宜注意以下几点：

- 贮存温度宜低于25℃，最好低于15℃；

- 密封圈宜避光贮存，最好要避免强阳光和高紫外线含量的人造光的照射；

- 在存放密封圈的房间内，不宜有可产生臭氧的设备，如汞蒸气灯，也不宜有可产生电火花或静电的高压电器；

- 密封圈宜以无拉伸、无压缩、无其他形变的松弛方式存放，如不宜将密封圈悬挂；

- 密封圈的贮存环境应保持清洁。

参考文献

[1]ISO 2230，橡胶制品-储存指南

[2]ISO 2285:2013，硫化橡胶或热塑性橡胶-恒定伸长下拉伸永久变形的测定，以及恒定拉伸载荷下拉伸永久变形、伸长和蠕变的测定。

[3]ISO 2859-1，属性检验的抽样程序-第1部分：逐批检验的验收质量限（AQL）索引的抽样方案

[4]ISO 3951-1，变量检验的抽样程序-第1部分：单质量特性和单质量特性的逐批检验用验收质量限（AQL）索引的单抽样计划规范

[5]ISO 7743，硫化橡胶或热塑性橡胶-压缩应力应变特性的测定

[6]ISO 9001，质量管理体系-要求

[7]EN 253，区域供热管道-直埋热水网络用预绝缘粘结管道系统-钢制供水管道、聚氨酯保温和聚乙烯外套管的管道组件